根据业务需要，在与石棉县机关事务局协商后，经现场踏勘情况，计划在地下室进行充电站建设。

一、主要改造内容：

从县委地下室低压配电房充电桩备用低压柜接入充电桩电缆（电缆使用ZR-YJV-0.6/1kV-3x120mm-2x70mm）至充电桩安装停车位，电缆出低压配电房至充电桩配电柜位置需做桥架8米（宽X高：50X25）用于电缆敷设，停车位墙上需安装配电箱一个（配电箱内置200A隔离开关1个，电表1只），需新建120KW充电桩基础1座，安装120KW充电桩1台，从配电柜至安装7千瓦充电桩停车位需做桥架13米（宽X高：50X25）用于电缆敷设，电缆使用（ZR-YJV-0.6/1kV-3x50mm1x25mm），停车位墙上需安装配电箱一个（配电箱内置100A隔离开关1个，63A空开1个）需新建7KW充电桩基础1座，设备安装完成后清理施工现场，调试设备完成后设备投入使用。

- 二、石棉县县委地下室新建充电站工程主要材料及设备清单内容如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50X25桥架 | 米 | 21 |  |  |  |
| 2 | 电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3x120mm-2x70mm | 米 | 33 |  |  |  |
| 3 | 电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3x50mm-1x25mm | 米 | 40 |  |  |  |
| 4 | 200a断路器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 充电桩主机基础 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 100a断路器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 63a空关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电工胶布 | 卷 | 15 |  |  |  |
| 10 | 120KW一体式双枪充电桩 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 7KW充电桩 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 水泥 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 13 | 标准砖 | 匹 | 500 |  |  |  |
| 14 | 砂子 | m³ | 4 |  |  |  |
| 15 | 热缩管 | 米 | 10 |  |  |  |
| 16 | 场地恢复 | 次 | 1 |  |  |  |
| 17 | 五指套 | 米 | 4 |  |  |  |
| 18 | 铜鼻子 | 个 | 45 |  |  |  |
| 19 | 1.5平方铜芯线 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 20 | 6平方铜芯线 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 21 | 安装人工费（包含拆除费用） | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 人工运输、保险及安全措施费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、本次比选将实行合理低价中选，最高报价不得高于8万元(捌万元整)人民币，报价高于8万元(捌万元整)，作废标处理，报价含运费含税，我公司不再承担任何费用。

四、我公司将于2026年4月22日下午16:00分在龙江电力有限公司7楼会议室，依照公司相关规定进行竞争性谈判比选，并邀请有关行政监督部门到现场监督。结果我公司将在四川龙江电力有限公司网站公示。

五、项目业主：四川腾龙翼售电有限责任公司

六、项目名称：石棉县县委地下室新建充电站工程

七、工程地点：石棉县县委地下室

八、工期要求：30日历天

九、投标人资质要求：
  1、应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格；
  2、投标人应具备：具备电力施工总承包三级及以上资质或承装（修、试）电力设施许可证四级以上资质，具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

十、报价文件要求：

（1）.比选申请人身份证复印件，非法人本人参加需提供授权委托书。(盖公司鲜盖)

（2）.报价清单(盖公司鲜章，并有法人或授权代表人签字)，总报价不得超过控制价。

（3）.营业执照复印件(盖公司鲜章).

（4）.竞争性谈判比选文件密封及递交方式：比选响应文件及报价必须密封，竞争性谈判文件递交可以采用到场、快递等形式。

说明：此次竞争性谈判要求竞争性谈判申请人只实行一次性报价。

十一、报名须知

报名截止时间：2026年4月21日17时前。

报名地址：四川省石棉县康棉路10#

联系人：黄亮  电话：0835-8861522  13551599066

特此公告

四川腾龙翼售电有限责任公司

2026年4月15日